病理科空气质量检测技术参数

1. 检测环境要求

检测前关闭门窗1小时，环境温度22-28℃，相对湿度40%-60%。

2. 检测项目及限值

执行GB 50325-2020分级限值：

污染物 Ⅰ类民用建筑限值

甲醛 ≤0.07mg/m³ ≤0.08mg/m³

苯 ≤0.06mg/m³ ≤0.09mg/m³

甲苯 ≤0.15mg/m³ ≤0.20mg/m³

二甲苯 ≤0.20mg/m³ ≤0.20mg/m³

TVOC ≤0.45mg/m³ ≤0.50mg/m³

氨 ≤0.15mg/m³ ≤0.20mg/m³

氡（可选） ≤200Bq/m³ ≤400Bq/m³

3. 检测仪器参数

仪器类型：符合GB 50325-2020要求的分光光度法、气相色谱法设备（需通过计量检定）；

检测精度：甲醛≤0.01mg/m³，TVOC≤0.05mg/m³；

电源电压：AC220V±10%，50/60Hz。

4. 采样技术要求

采样点布置：

房间面积≤50㎡：设1个点；

50㎡＜面积≤100㎡：设2个点；

＞100㎡：每增加50㎡增1个点（至少3个点）；

采样点离墙≥0.5m、离地0.8-1.5m，避开通风口/污染源。

采样流量：0.5-1.0L/min，采样时间≥20分钟/点；

采样容器：惰性吸附管（无干扰、低残留）。

5. 数据处理与报告

同一房间各采样点检测值取平均值作为最终结果；

报告需包含：工程名称、建筑类型、采样时间/环境参数、检测数值、限值对比、结论（是否符合GB 50325-2020要求），同步附现场采样照片（含装修/设备状态）。

6. 质量控制

仪器每次检测前用标准物质校准；

同步做空白样、平行样检测（相对偏差≤10%），确保数据有效性。

- 7. 有针对性的检测实验室，具有检测能力及相关的检测资质，盖检验检测章。

- 每个位点收费≤800元，采购期限三年

- 若检测位点浓度超标，整改后复测，不收取费用